## Hoja1
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Hidrocarburos
Proyecto: Resolución |  | Por la cual se modifica la Resolución 40368 de 2020 “Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio que suministran AutoGLP y NautiGLP” y se adoptan otras disposiciones”.
Fecha inicio: |  | 2021-03-09
Fecha fin: |  | 2021-03-24
Fecha Comentario:
Datos de contacto: |  | Correo electrónico:
Nombre de la empresa o interesado:
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado | Respuesta MME
| General | General del documento | Dentro de la resolución se autoriza el suministro de combustible a aquellos vehículos que sean instalados en talleres de GNCV y que cumplan con una normativa de conversión de vehículos a AutoGLP. Una vez revisada esta normativa, pudo identificarse que se trata de una normativa antigua que no cumple con las normas actualizadas en el comité 153 - VEHÍCULOS AUTOMOTORES. FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS CON GLP del ICONTEC, en la cual tampoco se menciona el uso del chip, lo que significa que no existe control de combustible a través de la herramienta SICOM. A este sector le preocupa la seguridad de los usuarios que utilizan este tipo de combusti-bles, pues los controles que se realizan a los vehículos convertidos a AutoGLP no son los mismos que para las conversiones de vehículos a GNCV y no se auditan controles para la puesta en servicio y mantenimiento, lo que supone una afectación sobre la seguridad de los usuarios, en tanto se omite la resolución de talleres de AutoGLP y la resolución de control de combustible. Por su parte, esta resolución por la situación antes mencionada pone en desventaja regula-toria y normativa al GNCV frente al AutoGLP, pues el GNCV cumple estrictamente con los siguientes requerimientos regulatorios y normativos:  Certificación de la instalación del equipo de conversión en el vehículo  Certificación del personal técnico en competencias laborales  Certificación de producto (equipos de conversión)  Resolución 40278 de MME - Certificación de la EDS  Resolución 40302 de MME - Modificatoria  Resolución 40279 de MME- Control de suministro de combustible SICOM GNCV Resolución 40303 de MME- Modificatoria  Resolución 181294 (RETIE) de MME- Reglamento técnico de instalaciones eléctrica  Resolución 910 MADS - Emisiones de gases contaminantes  Decreto 1605- Existencias de pólizas de responsabilidad civil y disposiciones lega-les  Normatividad técnica EDS o NTC4820 construcción EDS o NTC4823 sistema de llenado o NTC4824 conectores de llenado o NTC4827 requisitos compresores o NTC4829 SUIC  Normatividad técnica talleres o NTC4821 instalación de componentes o NTC4822 talleres de conversión o NTC4828 Cilindros o NTC5212-1 sistema de combustible GNV métodos y ensayo o NTC5212-2 sistema de combustible GNV métodos y ensayos o NTC5232 preconversión y posconversión o NTC4983 evaluación de gases de escape  Normatividad equipos de conversión o NTC4830 (1…30), Componentes del sistema de combustible para vehículos que funcionan con gas natural comprimido  Competencias laborales o Conversión de vehículos automotores a GNV Código 180601014 o Operarios de suministro de GNV en una EDS código 2802022051 Por otro lado, es preocupante que en el momento que se presenten problemas de seguri-dad y calidad en las conversiones de GLP, se afecte por igual la imagen del GNCV, ener-gético en el cual hemos venido trabajando en una mejora continua, consolidando una im-portante experiencia con los más altos estándares de calidad y seguridad contenidos en la normatividad vigente. | En primer lugar el acto administrativo sometido a consulta pública estaba orientado únicamente a autorizar antes de los seis (6) meses de entrada en vigencia del reglamento, el inicio de operaciones de aquellas estaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento técnico, sin embargo ninguna observación presentada por NATURGAS corresponde al contenido de dicho proyecto de resolución. No obstante, para dar mayor claridad sobre el tema damos respuesta a cada una de sus observaciones, así: Con respecto a la normativa antigua de AutoGLP, el proyecto de reglamento técnico tiene en cuenta la última versión de las siguientes normas internacionales: • Norma Española – UNE 60250. Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras. • Norma Española – UNE 60630. Diseño, construcción montaje y explotación de estaciones de servicio de GLP para vehículos a motor. • UNE-EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. • UNE-EN ISO 13760. Sistemas de llenado de GLP para vehículos ligeros y pesados. Boquillas de llenado, requisitos de ensayo y dimensiones. • UNE-EN 14678-1 Equipos y accesorios para GLP. Construcción y funcionamiento de los equipos de GLP para estaciones de servicio para automoción. Parte 1: Surtidores. • UNE-EN 14678-2 Equipos y accesorios para GLP. Equipos para estaciones de servicio de GLP para automoción. Parte 2: Componentes distintos de los surtidores y requisitos de instalación. • UNE-EN 60529. Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP)." • Código ASME, Sección VIII. • NFPA 58 (establece especificaciones técnicas sobre sistemas automáticos para detección de GLP y fuego, e instalación de extintores). Por lo expuesto, los requisitos técnicos corresponden a los definidos en normas de la Unión Europea. Así mismo para algunos requisitos se tiene en cuenta el Código ASME de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos de América – American Society of Mechanical Engineers, de la NFPA (The National Fire Protection Association) y publicaciones de la American Society for Testing and Materials – ASTM International. No obstante, en la última sesión de la Comisión Intersectorial de la Calidad – CIC realizada en noviembre de 2020, en el Plan Anual de Normalización que deberá adelantar el ICONTEC, el Ministerio informó las necesidades de normalización y en ese marco, el 13 de octubre de 2020 solicitó al ICONTEC evaluar la actualización de las NTC 3770 y 3771 de 1995. Así mismo es importante tener en cuenta que no necesariamente por ser normas expedidas hace varios años, se requiera su actualización, considerando que es posible que los requisitos existentes se mantengan. De otra parte, para iniciar el proceso de elaboración de nuevas normas, se debe plantear el documento de referencia o base y señalar la importancia para el país de la elaboración de la NTC, que para el caso corresponde a las normas internacionales descritas anteriormente. Con esta información ICONTEC hace una validación de la información, se procede a incluir dentro de las necesidades de normalización y se hace una priorización para llevar el tema al comité técnico correspondiente. El comité técnico analiza la capacidad de trabajo y el momento a incluir dentro del programa dichas normas. Para la primera versión del reglamento técnico se adoptaron parcialmente las normas internacionales identificadas, así como las normas técnicas nacionales existentes. Es importante señalar que tanto el GNCV como el AutoGLP tiene normas específicas asociadas a equipos, instalaciones y talleres, las cuales son utilizadas por los reguladores. En efecto para GNCV se tienen en cuenta las siguientes normas: NTC 3847: Cilindros. NTC 4830 (1-20): Componentes del Sistema de Combustible. NTC 4821: Instalación de componentes. NTC 4822: Talleres de servicio. NTC 4828: Inspección de cilindros. NTC 5212-1: Sistemas de combustible – Requisitos de seguridad. NTC 5212-2: Sistemas de combustible – Métodos de ensayo. NTC 5232: Inspección y pruebas en la preconversión y postconversión. NTC 4983: Calidad del aire. Las anteriores normas están referenciadas en la Resolución 0957 de 2012 de Mincomercio, aplicables a los talleres, equipos y procesos de conversión. NTC 4820: Estaciones de servicio. NTC 4823: Sistemas de llenado. NTC 4824: Conectores de llenado. NTC 4827: Compresores. NTC 4829: SUIC. Las anteriores normas están referenciadas en la Resolución 40278 de 2017 de Minenergía, aplicables a las estaciones de servicio de GNCV. Entre las NTC, Para GLP se tomaron como normas de referencia, las siguientes, adicional a las normas internacionales, señaladas anteriormente: NTC 3769. Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículos con GLP. Estaciones de servicio para suministro de GLP. NTC 3853. Equipo, accesorios, manejo y transporte de GLP. Adicionalmente, para la reglamentación correspondiente a GLP por parte de Mincomercio, aplicables a los talleres, equipos y procesos de instalación, podrán considerarse las siguientes normas: NTC 3768: Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículos con GLP. Centro de servicio especializado para conversión y mantenimiento de sistemas de carburación en motores con funcionamiento dedicado gasolina por dedicado glp o dual glp/gasolina. NTC 3770: Sistemas bicombustible glp/gasolina o dedicados a glp. NTC 3771: Vehículos automotores. Funcionamiento de vehículos con GLP. Conversión de motores de combustión interna con sistema de carburación dedicada gasolina por carburación bicombustible (glp o gasolina) o dedicada glp. Con respecto al uso del chip y SICOM, el vehículo convertido se controlará con los mismos chips utilizados para gas natural y se llevará un registro de los mismos, los cuales se controlarán a través de SICOM GLP o mediante el mecanismo de control que defina el Ministerio de Minas y Energía. La idea es que se logre tener información de cada uno de los vehículos convertidos a GLP para contar con la información correspondiente del vehículo y de los equipos instalados, desde el inicio de la operación. El dispositivo electrónico es necesario para cualquier tipo de vehículo, dado que permite verificar que la instalación de los equipos, entre ellos la del cilindro, esté de conformidad. Adicionalmente se busca que el módulo de SICOM – GLP permita el control de información aplicable a todos los agentes de la cadena de GLP. El dispositivo se instalará y controlará teniendo en cuenta las mismas condiciones y requisitos establecidos para los dispositivos utilizados en los talleres de conversión y en las estaciones de servicio que suministran gas natural comprimido para uso vehicular. Por lo anterior, las disposiciones del SICOM GNCV serán extendidas para GLP. Con respecto a los talleres de instalación de equipos de GLP, el artículo 16 transitorio establece que mientras el Ministerio competente expide la reglamentación técnica correspondiente aplicable a los talleres, equipos y procesos de instalación a gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular, los talleres de conversión a gas natural que cuenten con certificación vigente, podrán instalar los equipos de GLP en los vehículos siempre y cuando se cumpla como mínimo con los requisitos establecidos en la norma NTC 3770 y para el proceso de conversión con los requisitos establecidos en la norma NTC 3771. Así mismo, mientras se acreditan organismos de inspección, la demostración de la conformidad prevista en el reglamento técnico para las EDS de GLP, se entenderá cumplida con la presentación de la “Declaración”. Con respecto al control de emisiones, las EDS deberán cumplir con lo dispuesto en la Resolución 910 de 2008 del MADS, la cual establece los parámetros máximos permisibles para tal fin, aplicando la metodología de toma de muestra de gases de escape descrita en la NTC 4983. Por su parte, la Resolución 1111 de 2013 establece los límites máximos de emisión solamente para vehículos pesados con motor dedicado a gas natural o GLP, que se ensamblen o importen al país. El RT establece que las instalaciones eléctricas, componentes y equipos eléctricos y/o electrónicos asociados a ellas, que se realicen en una EDS deberán estar de acuerdo con lo establecido en el RETIE, en especial a las obligaciones previstas en el Anexo General de la Resolución 9 0708 de 2013 o la norma que la modifique o sustituya. Las áreas clasificadas como peligrosas o de alto riesgo deben cumplir con los requisitos exigidos en el RETIE tanto para los equipos como para las instalaciones. Con respecto a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, el RT la exige. No se exige la póliza de cumplimiento de disposiciones legales, considerando que si la EDS cuenta con el certificado de conformidad correspondiente, es porque cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, luego no es necesaria (se exige igual que para combustibles líquidos). El reglamento técnico de EDS de GLP si exige certificados de competencia laboral. Ahora bien, éstos se definen acorde con el objeto y actividades que desarrolla el personal en la estación. La EDS puede contar para la operación y mantenimiento con personal calificado, ya sea vinculado de forma directa o indirecta. En todo caso se deberá contar con la idoneidad y competencia técnica requerida, la cual debe ser verificable mediante dichos certificados. Adicionalmente, será responsabilidad del comercializador mayorista garantizar las condiciones de seguridad del sistema de transporte de GLP. Así mismo, el personal que interviene en las operaciones de trasiego del GLP debe estar debidamente certificado. La formación tendrá en cuenta las características y los riesgos potenciales del GLP involucrados en la operación y cómo llevar a cabo los procedimientos de emergencia. Básicamente sobre prevención de incendios y seguridad en las instalaciones. Transitoriamente se aplican las NSCL descritas en el reglamento. Una vez se elaboren las normas dirigidas a las EDS de GLP y una vez sean acreditados ante el ONAC nuevos organismos de certificación de personas con base en los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17024 o los existentes amplían el alcance de la acreditación frente a las nuevas Normas Sectoriales de Competencia Laboral que elabore el SENA, se contará con un plazo máximo de un (1) año para dar cumplimiento a las disposiciones de certificación de las nuevas normas aplicables al suministro de gas licuado de petróleo en estaciones de servicio. Por último les informamos que este Ministerio viene trabajando con la Mesa Sectorial de Gas del SENA, en la definición de nuevas competencias laborales para el personal que laborará en las estaciones de servicio de AutoGLP y NautiGLP.