## COMENTARIOS
FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE COMENTARIOS DE LA CIUDADANÍA Y PARTES INTERESADAS
Sector: |  | Hidrocarburos
Proyecto: Resolución |  | “Por la cual se exceptúa, de manera transitoria y parcial, a las empresas distribuidoras y comercializadoras de GLP para el municipio de Providencia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del cumplimiento de la Resolución 40248 de 2016, por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a los depósitos, expendios y puntos de venta de cilindros de GLP, y se dictan otras disposiciones”
Fecha inicio: |  | 2021-02-17
Fecha fin: |  | 2021-02-21
Fecha Comentario:
Datos de contacto: HERNÁN MAURICIO LEÓN BARRETO |  | Correo electrónico: | hernan.leon@consultoriaregulatoria.com
Nombre de la empresa o interesado: CONSULTORIA REGULATORÍA
No | Tema de observación | Referente del Acto Administrativo (artículo, numeral y/o página) | Comentario detallado | Respuesta MME
1 | Exceptuar el artículo 6.1.5 | Resolución 40248 de 2016, numeral 6.1.5 | Teniendo en cuenta el carácter del reglamento, sobre su transitoriedad frente a un hecho de extrema gravedad que sucedió en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina), en este sentido pedimos que se exceptúe el numeral 6.1.5 que dice : "(...) El comercializador minorista de GLP debe tener un servicio de atención de emergencias las 24 horas del día, dotado de líneas telefónicas atendidas por personal capacitado y certificado para instruir al usuarios sobre las medidas que debe adoptar en caso de emergencia y para ejecutar las acciones de atención inmediata a que haya lugar (...)" La anterior petición con el fin de incluir un mecanismo o derogación del mecanismo de atención a los usuarios, debido a las afectaciones en los hogares e infraestructura eléctrica que ha sufrido el Archipiélago. En donde solo para el caso de San Andrés se están recuperando las afectaciones a las instalaciones de la empresa, mientras que en el caso de Providencia se está en proceso de reconstrucción, en donde la principal variable afectada es el suministro de energía. En este punto es importante tener en cuenta el diagnóstico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en su Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en San Andrés y Providencia tras el paso del huracán Iota, específico para el caso de Providencia de las 1.295 viviendas de la isla, 621 hogares sufrieron afectaciones en las cubiertas de su caso, mientras que 596 sufrieron un colapso total, en donde solo 78 hogares no tuvieron ningún tipo de daño. Lo anterior refuerza la imposibilidad de la puesta de la línea de emergencia en un sitio en donde la infraestructura y las redes de comunicación no son la prioridad ni de la empresa y la comunidad, en cambio el restablecimiento del servicio resulta un activo valioso para la población del archipiélago. | Mientras se restablece el servicio telefónico de todos los usuarios durante la reconstrucción de la isla puede haber problemas de comunicación y conectividad que impida la atención de emergencias las 24 horas . Por lo anterior, se acoge la observación y se exceptúa este requisito.
2 | Precisar la excepción respecto a los depósitos de cilindros de GLP sobre ubicación de cilindros | Resolución 40248 de 2016, numeral 6.2.1 | El artículo en cuestión indica que “Los depósitos de cilindros de GLP pueden estar ubicados en áreas urbanas o rurales, en todo caso fuera de las zonas residenciales”, en este sentido sería importante reducir el tramite de localización de los cilindros ante alcaldías, lo anterior se pide, ya que es necesario en algunas zonas afectadas por la infraestructura hacer cambios los más pronto posible, sin intervención o retrasos en algunos trámites. | De manera transitoria, mientras se reconstruye la isla y ante eventual ajuste en el ordenamiento del territorio, se exceptúa este requisito. No obstante una vez superada la emergencia, los depósitos que se construyan deberán ubicarse en áreas urbanas o rurales, fuera de zonas residenciales.
3 | Requisitos técnicos de los expendios y puntos de venta de cilindros de GLP | Resolución 40248 de 2016, numeral 9.1.1 | En este punto nos permitimos requerir que se incluya en la excepciones el numeral 9.1.1, ya que algunos puntos de venta tanto en Providencia cómo en San Andres han sufrido daños en su infraestructura, por tanto, han tenido que trasladar algunos puntos de venta para San Andres y para el caso de Providencia la estrategia y la reconstrucción de la isla hacen imposible el cumplimiento de está normatividad, ya que se vieron afectados algunos puntos y la población objeto que usan los cilindros. | No se tiene información de puntos de venta que se encontraran en operación antes del huracán en Providencia. Igualmente no se cuenta con la información de expendios que se encontraran operando antes de las afectaciones del huracán en Providencia. De acuerdo con la información reportada al SUI, solo se registra un depósito en Providencia. Los puntos de venta son más establecimientos de comercio en donde se puede vender cilindros de GLP. No se reporta que existieran en Providencia y no es posble "trasladar" a San Andrés. Por lo expuesto el alcance de la Resolución sólo aplica para depósitos y no para expendios y puntos de venta, pues en caso tal de requerirse y de llegararse a construir, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento técnico.
4 | Requisitos técnicos de los expendios y puntos de venta de cilindros de GLP | Resolución 40248 de 2016, numeral 9.1.2 | En este punto nos permitimos requerir que se excluya el numeral 9.1.2, ya que algunos puntos de venta tanto en Providencia cómo en San Andres han sufrido daños en su infraestructura, por tanto, han tenido que trasladar algunos puntos de venta para San Andres y para el caso de Providencia la estrategia y la reconstrucción de la isla hacen imposible el cumplimiento de esta normatividad, ya que se vieron afectados algunos puntos y los usuarios residenciales especialmente. | Se da respuesta en los términos de lo señalado anteriormente.
5 | Requisitos técnicos de los expendios y puntos de venta de cilindros de GLP | Resolución 40248 de 2016, numeral 9.1.9 | Pedimos excluir este numeral ya que la infraestructura y el desarrollo de obras actualmente por las empresas se enfoca en la recuperación de valor y restablecimiento del servicio. Dicho lo anterior, el tiempo y mecanismos para atender una emergencia en menos de 60 minutos está limitada. En algunos casos las ocurrencias dependen más del cuerpo de bomberos, que el mismo ejercicio de la empresa, por tanto, es importante de manera transitoria excluir este artículo. | Durante la reconstrucción de la isla, el tiempo de atención de emergencias puede ser mayor a 60 minutos, en atención a los problemas de comunicación y conectividad. Por lo anterior, se acoge la observación únicamente para depósitos y se exceptúa el siguiente requisito "El servicio de atención de emergencias del comercializador minorista de GLP debe estar organizado, de manera que su equipo haga presencia en el lugar de la emergencia a la brevedad posible, sin que supere los 60 minutos contados a partir del reporte de la ocurrencia del hecho" (numeral 6.1.6). No obstante, en caso de que el depósito de cilindros de GLP no pueda contar con la asistencia del cuerpo de bomberos para atender emergencias en el tiempo máximo establecido, dada la distancia de la base de operación de estos al sitio de la emergencia, el comercializador minorista debe contar con un mecanismo alternativo para dar solución a esta situación, que involucre pero no se limite a la Defensa Civil, a las entidades, comités o direcciones de prevención de desastres y atención de emergencias, de manera que pueda garantizar la atención adecuada y oportuna de las emergencias. De otra parte, no se tiene información de expendios y puntos de venta que se encontraran en operación antes del huracán en Providencia, por tal razón no aplica para dichos establecimientos.
6 | Diseño y construcción de expendios y puntos de venta de cilindros de GLP | Resolución 40248 de 2016, numeral 9.3 | Este punto base sobre la base de relocalizar algunos puntos expendios y puntos de venta de cilindros, sobre todo en épocas de reconstrucción de la infraestructura para ello. Por tanto, nos permitimos solicitar excluir todo este numeral, debido a que es más importante recuperar y reconstruir la isla para garantizar la continuidad y suficiencia de los usuarios. Entendiendo que cualquier tipo de construcción para el almacenamiento y venta de GLP requiere un tratamiento que cumpla las normas de seguridad y técnicas de la regulación colombiana. | No hay expendios y puntos de venta. Solo un depósito que está ubicado en Providencia.
7 | Instalaciones eléctricas de expendios y puntos de venta de cilindros de GLP. | Resolución 40248 de 2016, numeral 9.3 | Las instalaciones eléctricas y demás elementos en la industria a recuperar en el caso de Providencia está en plena reconstrucción, por tanto los elementos como cumplimiento del RETIE y certificados eléctricos para el almacenamiento y venta de GLP están sujetos a la aprobación de organismos de certificación, por tanto pedimos excluir el numeral, ponderando que las instalaciones deben cumplir con todos los elementos de seguridad que se van a manejar en algunas zonas de las islas que se están reconstruyendo. | Considerando que la isla se encuentra en reconstrucción y mientras no finalicen dichas construcciones no podría certificarse la instalación eléctrica conforme al RETIE, el proyecto de resolución ya contemplaba la excepción al cumplimiento del requisito establecido en el numeral 6.4 de la Resolución 4 0248 de 2016. No obstante, en todo caso debe asegurarse que tengan un sistema de puesta a tierra y de conexiones equipotenciales en las instalaciones eléctricas y que no se genere ningún riesgo para la salud o vida de las personas y del medio ambiente. En caso de presentarse alguna deficiencia en la instalación, el propietario o tenedor de la instalación deberá corregirla en el menor tiempo posible. Esta excepción aplica únicamente para depósitos, por lo señalado anteriormente, más no para expendios y puntos de venta de GLP.