MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

RESOLUCIÓN NÚMERO                  DE

(         )

Por medio de la cual se expide el Reglamento Técnico aplicable a las Estaciones de Servicio que suministran Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular.

EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 0381 de 2012, modificado por el Decreto 1617 de 2013 y artículo 210 de la Ley 1753 de 2015.

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 78 de la Constitución Política de Colombia “(…) Serán responsables, de acuerdo con la Ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (…)”.

Que en consideración al desarrollo científico y técnico del Gas Licuado de Petróleo (GLP) como carburante en motores de combustión interna, como carburante en transporte automotor y en sus demás usos alternativos en todo el territorio nacional, resulta necesario regular y adoptar un reglamento técnico que establezca los requisitos imperantes frente a las medidas de seguridad y calidad que deben cumplir las estaciones de servicio (EDS), para lograr un suministro seguro y eficiente del Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Que teniendo en cuenta que los objetivos legítimos que se pretenden mitigar son los imperativos a proteger la vida e integridad de las personas, así como el de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, los servicios sujetos al presente reglamento técnico han sido determinados como de riesgo alto.

Que la Ley 1753 de 2015 (Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”), en el parágrafo primero del artículo 210, autorizó el uso de gas licuado de petróleo (GLP) como carburante en motores de combustión interna, como carburante en transporte automotor (Autogas) y sus demás usos alternativos en todo el territorio nacional.

Que la anterior disposición legal otorgó al Ministerio de Minas y Energía (MME) competencia para la expedición de los reglamentos necesarios, las condiciones de priorización en caso de escasez, y la política energética aplicable al Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el territorio nacional.

Que el Ministerio de Minas y Energía dentro de sus funciones tiene a cargo la expedición de los reglamentos técnicos sobre producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas combustible, sus usos y aplicaciones, en los términos del numeral 9° del artículo 2 y numeral 7° del artículo 5 del Decreto 0381 de 2012.

Que según el Artículo 2.2.1.1.2.2.1.3 del Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía (MME) es la Autoridad de regulación, control y vigilancia de las actividades de refinación, importación, almacenamiento, distribución y transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo, sin perjuicio de las competencias atribuidas o delegadas a otras autoridades o entidades del Estado Colombiano como la Dirección General Marítima  - DIMAR -, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte, el ONAC o el ICONTEC.

Que a través de la Ley 170 de 1994, El Estado Colombiano adhirió el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC), y con esto a los Acuerdos Multilaterales anexos, dentro de los cuales se encuentra el Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

Que el artículo 2 –Numeral 2.2.- del  Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,  establece que los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, y que tales objetivos legítimos son, entre otros,  los imperativos de la seguridad nacional;  la prevención de prácticas que puedan inducir a error;  la protección de la salud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente.

Que mediante la Ley 172 de 1994 se aprobó el Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, suscrito en Cartagena de Indias el 13 de junio de 1994.

Que conforme a lo establecido en el Artículo 26 de la Decisión 376 de 1995 de la Comunidad Andina, modificada por la Decisión 419 de 1997, Colombia podrá mantener, elaborar y aplicar Reglamentos Técnicos en materia de seguridad y protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente, dando cumplimiento para tal efecto al procedimiento de notificación establecido, a la norma técnica obligatoria, la evaluación de conformidad, la certificación obligatoria y así como de las demás directrices contenidas en la Decisión 562 de 2003 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la elaboración, adopción y aplicación de Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina y a Nivel Comunitario.

Que conforme al artículo 2.2.1.7.3.5. del Decreto 1074 de 2015, el proyecto de Reglamento Técnico aquí presentado surtió el trámite de rigor, elevándose a consulta pública desde el día ____ del mes de _______ del año  _____, hasta el  día ___del mes de ___ del mismo año,  en la página web del Ministerio de Minas y Energía (MME) para su oportuna revisión por parte de gremios, asociaciones de productores, importadores y público en general. Así mismo, fue notificado en la oportunidad debida a la Organización Mundial de Comercio, la Comunidad Andina y al Grupo de los Tres, respectivamente.

Que, para efectos de la expedición del presente Reglamento, el Ministerio de Minas y Energía adelantó las notificaciones correspondientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC).

Que al tenor de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.7.5.6. del Decreto 1595 de 2015 “Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Capítulo 7º y la Sección 1 del Capítulo 8º del Título 1º de la Parte 2ª del Libro 2º del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”,  para que pueda surtirse el trámite de notificación de un proyecto de Reglamento Técnico o de Procedimientos de evaluación de la conformidad, en los términos del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, previamente, las entidades reguladoras deberán solicitar concepto a la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en relación con el cumplimiento de los lineamientos del Subsistema Nacional de la Calidad y la potencialidad de constituir obstáculos innecesarios al comercio con otros países.  En concordancia con lo anterior, se obtuvo visto bueno mediante comunicado No. ___________ del día __________de ________ del año dos mil dieciséis (2016)

Que con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7º de la Ley 1340 del 24 de Julio de 2009, se obtuvo el concepto favorable de abogacía de la competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante comunicado No. __________________________.

Que a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.8.1.3. del Decreto 1595 de 2015,  se informó al Punto de Contacto sobre el presente Reglamento Técnico, junto con los debidos procedimientos de evaluación de la conformidad, surtiéndose en debida forma el procedimiento establecido para notificación a los órganos internacionales

Que para elaboración del texto definitivo del presente Reglamento Técnico fueron analizados y tenidos en cuenta los comentarios y observaciones recibidos por parte de diferentes autoridades e interesados en general.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

CAPITULO I

Objeto y campo de aplicación

# Artículo 1º. Expedición del Reglamento Técnico. Mediante la presente Resolución se expide el reglamento técnico aplicable a las estaciones de servicio que suministren y comercialicen Gas Licuado de Petróleo, GLP, para su uso vehicular o Autogas.

Artículo 2º. Objeto. Establecer mediante reglamento técnico, las medidas tendientes a proteger la vida e integridad de las personas e impedir la ocurrencia de impactos negativos en el medio ambiente, mediante la exigencia de requisitos técnicos, de calidad y de seguridad para la operación de estaciones de servicio que suministren y/o comercialicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular; así como el de prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores.

Artículo 3º. Campo de aplicación. Los preceptos, mandatos y disposiciones de éste documento serán de obligatorio cumplimiento en las etapas de diseño, construcción, mantenimiento y operación de todas las estaciones de servicio ubicadas en el territorio nacional, que suministren y comercialicen Gas Licuado de Petróleo (GLP) para uso vehicular o autogas.

Artículo 4º. Definiciones.  Para efectos de la aplicación del presente reglamento técnico serán tenidas en cuenta las   siguientes  definiciones:

Área Clasificada: Espacio físico que es o puede ser peligroso debido a la presencia o concentración habitual o esporádica de líquidos, gases, polvos o fibras inflamables y/o combustibles.

Áreas De Alto Riesgo: Sitio dentro de la estación de servicio donde existe una alta probabilidad de ocurrencia de un accidente.

Atestación: Emisión de una declaración, basada en una decisión tomada después de la revisión, de que se ha demostrado que se cumplen los requisitos especificados.

Autogas: Gas licuado del petróleo cuando se usa específicamente como carburante o combustible automotor.

Boquilla: Cada uno de los orificios que el fabricante realiza en el tanque, dotados de acoples o bridas soldados para que cumplan con un fin determinado en la operación y durante la vida útil del recipiente.

Capacidad Agregada: Es el volumen de almacenamiento que posee una estación de servicio de GLP. Resulta de la sumatoria de las capacidades individuales de los tanques de almacenamiento de GLP. Se expresa en metros cúbicos (m3) y su medición se realiza a presión atmosférica y temperatura ambiente.

Capacidad Individual: Es el volumen de almacenamiento de GLP que posee un recipiente, expresado en metros cúbicos(m3) y su medición se realiza a presión atmosférica y temperatura ambiente.

Carril de Carga: Sector del piso del patio de maniobras de la EDS, ubicado a cada lado de la Isla de Surtidores sobre el cual los vehículos se aproximan para el suministro de combustible

Certificación: Atestación de tercera parte relativa a productos, procesos, sistemas o personas.

Certificado de conformidad. Documento emitido por un Organismo de Certificación debidamente acreditado por el organismo nacional de acreditación en Colombia –ONAC, o designado por la autoridad competente, conforme a las reglas contempladas en el Decreto 2269 de 1993 y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, sistema o persona, debidamente identificada, está conforme con un reglamento técnico, una norma técnica, especificación técnica, o documento normativo especifico. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación posterior que pueda realizar la autoridad de control y vigilancia competente sobre los mismos productos, procesos, sistemas o personas, o de la forma en que se emitió dicho certificado.

Comercializador de Autogas: Persona natural o jurídica que suministra Autogas a través de estaciones de servicio

Construcción Importante: Corresponde al área en la que se encuentran ubicados sitios tales como templos, escuelas, colegios, universidades, guarderías, hospitales, clínicas, supermercados, centros comerciales, teatros, polideportivos, bibliotecas, clubes, edificios multifamiliares y establecimientos similares que concentren una alta densidad poblacional.

EDSA Dedicada: Es aquella estación de servicio que suministra exclusivamente autogas.

## EDSA Fluvial: Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución de GLP,  utilizado para embarcaciones fluviales autopropulsadas, los cuales se distribuyen a partir de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los tanques de combustible.

## EDSA Marítima: Establecimiento en donde se almacena y distribuye Autogas destinado exclusivamente para buques o embarcaciones de transporte marítimo.

EDSA Mixta: Es aquella estación de servicio que suministra junto con el autogas, otros combustibles vehiculares, tales como gasolina, diésel y/o gas natural comprimido. Para estos casos, se aplicarán los reglamentos específicos para cada combustible en particular.

EDSA Portátil: Estación de Servicio cuyos componentes se encuentran ensamblados en un solo conjunto sobre una estructura metálica, de manera que puede ser instalada sobrepuesta en el piso nivelado,  con el fin de facilitar su desplazamiento.

## EDSA Privada: Establecimiento perteneciente a una empresa o institución, destinada exclusivamente al suministro de Autogas para sus vehículos.

## EDSA Pública:   Establecimiento destinado al suministro de Autogas, servicios y venta de productos al público en general, según la clase del servicio que preste.

EDSA: Estación de Servicio de Autogas

Estación de Servicio para Suministro de Autogas: Sitio en que se presta el servicio de distribución o comercialización de gas licuado de petróleo para su uso como combustible automotor o Autogas. Consta de recipientes de almacenamiento, bombas, surtidores, tuberías y accesorios necesarios para el manejo seguro del combustible. Se identificará en adelante con la sigla EDSA.

Estación de Servicio: Según lo descrito por el Decreto 4299 de 2005 (compendiado por el Decreto 1073 de 2015): Establecimiento en el cual se almacenan y distribuyen al consumidor final los combustibles líquidos derivados del petróleo. Se identificará en adelante con la sigla EDS.

## Evaluación de la Conformidad: Demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo. El campo de evaluación de la conformidad incluye actividades tales como el ensayo/prueba, la inspección y la certificación, así como la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.

GLP: Mezcla de hidrocarburos extraídos del procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas, que se licuan fácilmente por enfriamiento o compresión. El GLP está constituido principalmente por propano y butano.

Indicador de Máximo Nivel de Llenado: Es un dispositivo, instalado permanentemente en el tanque, el cual indica el máximo nivel al que se debe llenar el taque de almacenamiento. La indicación suministrada por el dispositivo es función de la gravedad específica del gas y de la temperatura existente.

Indicador de Nivel de Líquido: Es un dispositivo, instalado permanentemente en el tanque, que permite conocer el nivel de líquido existente en el interior del recipiente.

Indicador Magnético de Nivel: Es un mecanismo instalado en el interior del tanque que opera mediante un flotador, el cual descansa sobre la superficie liquida y transmite su posición porcentual a un dial instalado en la parte externa del recipiente.

Isla de Surtidores: Sector del piso del patio de maniobras de la EDS sobre el que no se admite la circulación vehicular. En ésta se ubican los surtidores o equipos de llenado y sus accesorios.

Llenado por Peso: Se trata de un medio para realizar el llenado de los tanques determinando el peso de GLP que ingresa al recipiente.

Llenado por Volumen: Se trata de un medio para realizar el llenado de los tanques determinando el volumen de GLP que ingresa al recipiente.

Nautigas: Gas licuado del petróleo cuando se usa específicamente como carburante o combustible de embarcaciones fluviales o marítimas.

Organismo de evaluación de la conformidad (OEC): Organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC: El Organismo Nacional de Acreditación – ONAC es la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.

Patio de Maniobras: Sector de la EDSA destinado al movimiento vehicular para su reabastecimiento o descarga de GLP.

Personal Calificado: Es el personal de la EDSA que cuenta con un certificado de competencias laborales expedida por una entidad acreditada para tal fin.

Presión de alivio: Presión a la cual la válvula de seguridad inicia su operación.

Presión de diseño: Presión máxima que puede alcanzar la instalación, valor con el que se hace su dimensionamiento.

Presión de operación o Presión de trabajo: Es la presión a la cual está sometido un recipiente durante su operación o uso normal.

Presión de trabajo máxima permisible: Es la presión máxima a la que un recipiente o equipo puede ser sometido durante su operación, sobre el rango completo de temperaturas de diseño.

Presión Máxima de Llenado: Es la máxima presión que puede contener el tanque del vehículo, a cualquier temperatura, una vez finalizado el llenado del mismo.

Sistema Único de Información Conjunta – SUIC: Es el sistema de información establecido en la Resolución 7909 de 2001 expedida por el Ministerio de Transporte o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

Surtidor: Mecanismo diseñado para entregar y medir la cantidad de GLP transferido del tanque de almacenamiento de la estación de servicio al tanque de almacenamiento del vehículo.

Tanque Horizontal: Es aquel en el que el eje longitudinal del recipiente queda dispuesto de manera paralela al piso nivelado en que se instala su cimentación.

Tanque Vertical: Es aquel en el que el eje longitudinal del tanque queda dispuesto de manera perpendicular al piso nivelado en que se instala su cimentación.

Trasvase: Operación de transferir GLP de un recipiente a otro.

Válvula Break Away: Dispositivo que se desacopla y corta completamente el flujo de Autogas cuando se aplica una tensión igual a aquella para la cual fue calibrada en sus extremos.

Válvula Cheque o de Retención: Dispositivo que permite el flujo de autogas en una sola dirección.

Válvula de alivio por venteo: Válvula de seguridad que actúa automáticamente liberando a la atmósfera o a un colector de venteo, un determinado caudal de GLP a fin de evitar que la presión aguas abajo de esta supere el valor de calibración.

Válvula de Corte Manual ¼ de Vuelta: Dispositivo que corta completamente el flujo de GLP cuando se gira su palanca de accionamiento ¼ de vuelta.

Válvula de Exceso de Flujo: Dispositivo que corta el flujo de GLP cuando éste supera el valor para el cual fue calibrada y que protege contra un flujo excesivo de GLP cuando se produce una ruptura de las tuberías o de las mangueras.

Válvula de Seguridad para Alivio de Presión: Dispositivo que permite el flujo de GLP cuando la presión interna supera la presión a la cual fue calibrada.

Zona de Almacenamiento: La que contiene el tanque o conjunto de tanques destinados a almacenar el GLP, delimitada entre boca de carga y las válvulas de corte de salida y retorno hacia la zona de suministro.

Zona de Suministro: Aquella donde se encuentran ubicados las bombas, la isla de surtidores, sus equipos y accesorios y el espacio ocupado por los vehículos en espera para efectuar el abastecimiento de GLP.

Zonas de la EDSA: Son las siguientes: Zona de almacenamiento y Zona de suministro

Artículo 5º. Siglas. Las siglas y símbolos que aparecen en el texto del presente Reglamento Técnico tienen el significado enunciado a continuación:

ANSI:       	American Standard Institute

AENOR:    	Asociación Española de Normalización y Certificación

ASTM:       	American Society for Testing and Materials

ASME:        	American Society of Mechanical Engineers

CREG        	Comisión de Regulación de Energía y Gas

EDS:          	Estaciones de Servicio

EDSA:       	Estaciones de Servicio de Autogas

GLP:          	Gas licuado del petróleo

GNC:          	Gas Natural Comprimido

GNCV:       	Gas Natural Comprimido para uso Vehicular

ICONTEC: 	Instituto Colombiano de Normas Técnicas

Nch:           	Norma Chilena

NEC:          	National Electrical Code.

NFPA:        	National Fire Protection Association

NOM:         	Norma oficial Mexicana

NTC:          	Norma Técnica Colombiana

ONAC:       	Organismo Nacional de Acreditación y Certificación

RETIE:      	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

SUIC:        	Sistema Único de Información Conjunta

UNE:          	Normas Técnicas Españolas.

Gal.:          	Galones Americanos

l:               	Litros

mm:           	Milímetros

Mpa:         	Megapascal

m:              	Metro

m3:            	Metro cubico

psi:          	Pounds per square inch (libra por pulgada cuadrada)

°C:           	Grados centígrados

°F:            	Grados Fahrenheit

CAPITULO II

Artículo 6º. Requisitos técnicos de las Estaciones de Servicio de Autogas

6.1. Requisitos Técnicos de Aplicación General

6.1.1. El Propietario o arrendatario de la EDSA, según sea el caso, es responsable del diseño, construcción, operación y/o mantenimiento de la misma.

6.1.2. El Propietario o arrendatario de la EDSA debe contar directa o indirectamente para su diseño, construcción, operación y/o mantenimiento con el Personal Calificado que deberá contar con certificación expedida por una entidad acreditada ante la ONAC, o por el SENA, y demostrar que los profesionales responsables de cada etapa cumplen con lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 842 de 2003.

6.1.3. La EDSA deberá disponer de adecuados servicios sanitarios tanto para las personas que allí laboren como para los usuarios del servicio.

6.1.4. El propietario o arrendatario de la EDSA deberá mantener vigente una póliza de responsabilidad civil extracontractual, expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en el país, que cubra los daños a terceros en sus   personas y bienes, con cuantía mínima de 800 salarios mínimos mensuales vigentes, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.2.2,3.100  del Decreto 1073 de 2015. Así mismo deberá mantener vigente una póliza de cumplimiento de obligaciones laborales.

6.1.5. El propietario o arrendatario de la EDSA debe contar y mantener vigente un plan de contingencias que asegure la libre movilidad y rápida evacuación de las personas y vehículos que eventualmente puedan estar en situaciones de emergencia. Este plan de contingencias debe detallar las acciones de entrenamiento y capacitación del personal, en lo relacionado con primeros auxilios, control de incendios y de fugas de GLP y, debe ser conocido por todo el personal que labora en la EDSA.

6.1.6. El propietario o arrendatario de la EDSA debe contar y mantener vigente un plan de mantenimiento de la EDSA que incluya las disposiciones de este reglamento.

6.1.7. El acceso a las Zonas de Almacenamiento y Suministro debe ser restringido y solamente se permitirá al personal autorizado.

6.1.8. El alineamiento de las vías internas respecto a las oficinas y Zonas de Almacenamiento y Suministro, deberán permitir el fácil acceso y la rápida circulación de los vehículos. En caso de que la EDSA cuente con sitios para estacionamiento de automotores, estos deberán disponerse de tal modo que no obstaculicen la circulación.

6.1.9. El ancho mínimo de los Carriles de Carga para las islas paralelas entre sí debe ser de tres (3) metros. Por lo tanto, la distancia mínima entre dos islas paralelas debe ser de seis (6) metros.

6.1.10. Cuando las islas se ubiquen en forma longitudinal, la distancia mínima entre surtidores adyacentes de islas diferentes debe ser igual a siete punto cinco metros. El ancho mínimo del Carril de Carga de cada una de las islas ubicadas longitudinalmente debe ser de siete punto cinco (7.5) metros.

6.1.11. Los equipos y elementos que conforman la EDSA pueden instalarse bajo techo, utilizando para la cubierta materiales incombustibles.

6.1.12.   El área de la EDSA deberá estar separada de las vías públicas por andenes, aceras o zonas verdes, con la forma exigida por la reglamentación urbanística del municipio respectivo, y dando cumplimiento a las normas pertinentes.

6.1.13. Ninguna EDSA podrá despachar o vender GLP que no corresponda a las especificaciones mínimas de calidad establecidas en la resolución No. ---------------- de ---------, del Ministerio de Minas y Energía

6.2. Diseño

Quien planee la construcción de una EDSA o quien en el momento de la expedición de este reglamento técnico disponga de una EDSA debe elaborar y contar con una memoria técnica con descripción detallada de la instalación, los diseños y los respectivos planos firmados por un ingeniero con especialidad en el área de hidrocarburos o gas combustible, graduado y matriculado e incluir los siguientes documentos.

6.2.1.   Copia del título de propiedad del lote debidamente registrado o prueba del correspondiente acto o negocio jurídico que le permita o le haya permitido construir la respectiva EDSA y certificación de uso del suelo expedida por la autoridad competente.

6.2.2.  Licencia de construcción expedida por la autoridad competente, con base en los criterios de ubicación establecidos por el presente Reglamento Técnico y las disposiciones distritales, metropolitanas o municipales, según el caso.

6.2.3. Concepto favorable del Ministerio de Transporte en el caso de que el proyecto se encuentre en inmediaciones de vías nacionales.

6.2.4. Permiso de la autoridad ambiental competente.

6.2.5. Plano general o aerofotografía de la EDSA en la cual se destaque cada una de las zonas de suministro y almacenamiento, si la EDS es de tipo mixto destacar las áreas de cada uno de los tipos de combustibles.

6.2.6. Descripción general de los siguientes aspectos relacionados con la EDSA:

- Capacidad de almacenamiento general de la EDSA

- Fuente y medio de abastecimiento

- Zona de influencia que abastecerá

- Certificación de servicios públicos existentes en el área

6.2.7. Fotocopia del título y matricula profesional del ingeniero con especialidad en el área que firma los planos del proyecto.

6.2.8. Los siguientes planos de la Estación de Servicio de Autogas:

- Plano general de la localización del lote, a una escala técnica adecuada, indicando su ubicación geográfica y referenciando los sitios de alta densidad poblacional.

- Plano de la EDSA que contenga la ubicación de las zonas de almacenamiento, suministro, trasiego, sistemas de seguridad y contra incendios, oficinas, parqueaderos, vías, servicios sanitarios, y demás instalaciones. Este plano debe ceñirse a las exigencias urbanísticas del distrito o municipio con su respectiva aprobación.

- Planos de los tanques de almacenamiento y otros recipientes presurizados que hagan parte del sistema de almacenamiento en corte vertical y frontal de las bases sobre las cuales descansa y con un tabulado de las siguientes características:

- Especificación de la lámina del tanque

- Diámetro

- Forma y volumen del tanque

- Diámetro de las boquillas u orificios para los accesorios

- Normatividad técnica bajo la cual fue construido

- Listado y especificaciones técnicas de las válvulas, instrumentos de medida y demás accesorios.

- Plano de la zona de almacenamiento, incluyendo información de tubería, tipo de acero y diámetros, ubicación de las válvulas de alivio de presión y de cierre positivo, de bombas, presiones efectivas de operación, espesores, y diagrama de flujo.

- Plano de la zona de suministro, incluyendo información de las tuberías, materiales y diámetros, ubicación de las válvulas de alivio de presión y de cierre positivo, de bombas, presiones efectivas de operación, espesores, diagramas de flujo, ubicación y diagrama del sistema de corte en caso de emergencia.

- Plano de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y de colección de aguas aceitosas, indicando la línea de alcantarillado y del punto de desagüe general de la EDSA, pozo séptico, caja de inspección de la conducción de los drenajes aceitosos y facilidades para su recuperación o tratamiento.

- Plano de la red de tubería de GLP con indicación de tipo de material y diámetros, ubicación de las válvulas de alivio de presión y de cierre positivo, de bombas, presiones efectivas de operación, espesores, diagramas de flujo. La identificación de la tubería debe hacerse de acuerdo con la NTC 3458

- Plano de las instalaciones eléctricas y su clasificación de acuerdo con lo establecido en el RETIE, con indicaciones del cuadro de cargas y diagramas unifilares con sus especificaciones.

- Plano del sistema de seguridad y contra incendio.

6.3. Construcción y Montaje

6.3.1. Zona de Almacenamiento

6.3.1.1. Equipos de la zona de almacenamiento: En esta zona se encuentran específicamente ubicados los tanques de almacenamiento de donde se proveerá el GLP, por medio de la red de tuberías, hacia los surtidores para el cargue de vehículos. Además, en esta zona se ubican los equipos necesarios para el trasvase desde los camiones surtidores, las válvulas, tuberías y accesorios relacionados con la operación de almacenamiento, bajo estrictas condiciones de seguridad.

6.3.1.2. Ubicación y distribución de tanques en la zona de almacenamiento: De acuerdo con su disposición en la zona de almacenamiento, los tanques se clasifican en la siguiente forma:

- Superficiales, en cuyo caso los tanques deben instalarse en el punto más alto del terreno. Por ninguna circunstancia deben quedar instalados en una depresión.

- Elevados, ubicados sobre plataformas, terrazas o construcciones especialmente diseñadas para este fin, de acuerdo a normatividad técnica aplicable en cada caso.

En los casos anteriores la instalación de los tanques y su ubicación deben cumplir con lo establecido en la NTC 3769.

- Tanques semienterrados o bajo montículo, aquellos que pueden ser ubicados de modo que no más de 50% de diámetro quede bajo el nivel de piso terminado, cubierto total o parcialmente con una envolvente termo-dinámica formada por el apilamiento de materiales granulares no combustibles.

- Subterráneo, aquellos con más del 50% de su diámetro bajo el nivel del piso, en cuyo caso, deberán estar alojados dentro de una estructura de concreto

En los casos c) y d) para su disposición debe tenerse en cuenta lo dispuesto en las normas UNE 60650 y UNE-EN 14678-2.

6.3.1.3. Distanciamientos: Los distanciamientos entre los tanques que almacenan GLP, edificios importantes y linderos de la propiedad, se deben aplicar según sea el caso, de acuerdo con el ANEXO 1 de la resolución 40246 del 7 de marzo de 2016, “por la cual se expide el reglamento técnico aplicable al recibo, almacenamiento y distribución de GLP”, cuyo objeto es establecer las distancias de seguridad entre tanques de GLP, edificios importantes y linderos de la propiedad donde se puede construir.

Para los casos no contemplados en el documento ya indicado, se seguirán las siguientes indicaciones contempladas en la NTC 3769 de 1995:

- Si el almacenamiento se realiza en tanques verticales, la distancia mínima entre tanques de GLP debe ser una y media vez el diámetro del mayor de los tanques, pero en ningún caso menor a 1,5 m (5 pies).

- En caso de existir tanques horizontales y verticales en una misma estación de servicio se deben considerar como distancia mínima la que corresponda a la mayor exigencia, entre las descritas en los incisos a) y c) del numeral 6.3.1.3

- Entre tanques a presión y tanques atmosféricos enterrados o superficiales, las distancias horizontales mínimas requeridas entre la lámina exterior que conforma el tanque presurizado que almacena GLP y la parte exterior que conforma cualquier otro tanque o recipiente que contenga o almacene sustancias inflamables o explosivas, a presión atmosférica, deben estar de acuerdo con los siguientes criterios:

- ¾ del diámetro del mayor de los tanques, si el otro recipiente cuenta con sistema propio de refrigeración.

- Distancia de una vez el diámetro del mayor de los tanques, si el otro tanque es atmosférico y contiene o almacena un producto con punto de chispa de 37,7 °C (100 °F).

- Una y media vez el diámetro del mayor de los tanques, si el otro tanque es atmosférico y contiene o almacena un producto con punto de chispa mayor de 37,7 °C (100 °F)

- Entre tanques de GLP y elementos rotativos, la distancia horizontal mínima requerida entre la lámina exterior que conforma el tanque que almacena GLP y cualquier elemento rotativo, diferente a la bomba de suministro de GLP, debe ser de 15 m (50 pies).

- La distancia del tanque a subestaciones, torres y proyección de líneas de transmisión de alta tensión, debe ser de 15 m, medidos de manera horizontal desde el exterior del tanque.

- Distancia del tanque a la proyección de líneas eléctricas de media tensión: 6 metros.

- Distancia del tanque a la proyección de líneas de baja tensión: 3 metros.

- Distancia del tanque de almacenamiento a zona de cargue y descargue de camiones o vehículos de carga, 15 m    (50 pies).

- Distancia del tanque de almacenamiento a motores estacionarios de combustión interna 15 m (50 pies).

- Distancia del tanque a  vías de alto tráfico, vías férreas, líneas de conducción de gas u otros hidrocarburos, 15 m (50 pies).

- Para las EDSA portátiles o tipo paquete, ensambladas sobre una misma estructura, los distanciamientos previstos en este reglamento se deben tomar a partir del exterior del tanque.

Las distancias anteriores aplican para cualquier ubicación de los tanques ya sean estos superficiales, semienterrados o enterrados.

Para los casos no contemplados en los numerales anteriores ni en la norma NTC 3769,  deberá tenerse en cuenta lo indicado en el Código NFPA 58.

6.3.2. Elementos constitutivos de la zona de almacenamiento

## 6.3.2.1. Tanques de almacenamiento: Los tanques de almacenamiento de GLP que se utilicen en las EDSA deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Tanques nuevos: los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio deben ser de tipo cilíndrico de superficie, bien sea verticales u horizontales.  El diseño y fabricación deben cumplir con los requisitos establecidos en el código ASME, sección VIII y la selección de elementos asociados, tales como boquillas, accesorios y sellos, dispositivos para protección de daño físico, y los soportes del recipiente deben garantizar un desempeño equivalente o superior al estipulado para estos elementos en el numeral 2.3 de la NTC 3853. “Equipos, accesorios, manejo y transporte de GLP”.

- Tanques usados: podrán ser reutilizados o reinstalados en estaciones de servicio, siempre y cuando hayan sido diseñados y fabricados bajo las normas citadas en el párrafo anterior, sean inspeccionados y cumplan satisfactoriamente los requisitos de pruebas establecidos en el numeral 3.1. de la NTC 3769 de 1995.

- Los tanques que se hayan visto involucrados en incendios o explosiones, no podrán ser reutilizados para el almacenamiento de GLP en estaciones de servicio.

- Capacidad de los tanques. Los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio, no deben tener capacidades individuales superiores a 38m3 (10.000 galones) y no deben contener  sistemas de calentamiento ni enfriamiento.

- Boquillas de conexión: Los tanques de almacenamiento de GLP para las EDSA deben estar equipados con boquillas de conexión apropiadas para el servicio que deben prestar, conforme con lo establecido en la norma NTC 3769 de 1995.

- Llenado de los tanques: Los tanques que se llenan volumétricamente, deben ser equipados permanentemente con un indicador de nivel de líquido que muestre la capacidad máxima permitida de llenado, la cual debe estar de acuerdo con los criterios establecidos en la tabla 1 de la norma NTC 3769.

- Protección contra daños físicos de los accesorios de los tanques: Todos los tanques de EDSA deben contar con elementos de protección para los accesorios y elementos conexos, de acuerdo con el respectivo código de fabricación.

- Soportes de los tanques: Los tanques horizontales y verticales en las EDSA deben estar soportados sobre cimentación de concreto reforzado o estructura de acero, tal como lo establece la NTC 3769.

## 6.3.2.2. Accesorios de los tanques:

- Los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio deben estar dotados de los siguientes accesorios:

- Indicador de nivel de liquido

- Indicador de presión

- Indicador de máximo nivel de llenado

- Indicador de temperatura

- Válvula de alivio de presión

- Válvula de llenado

- Válvula de servicio o descarga

- Válvula de evacuación de líquidos

- Válvula de retorno de conexión de fase gaseosa

- Válvula de retorno de conexión de fase liquida

- Válvula de exceso de flujo o cheque, instalado en todas las boquillas, excepto en la de la válvula de alivio

- Tapón de drenaje

- Estos accesorios deben cumplir con las especificaciones estipuladas en la normatividad vigente y por los fabricantes, además de los siguientes:

- Estar fabricados con materiales apropiados para trabajo con GLP y resistentes a las condiciones y presiones de servicio.

- Todas las partes metálicas de los accesorios que se encuentran sometidas a presión, deben tener un punto de fusión mínimo de 816°C (1500°F)

- No se permiten materiales no metálicos para la fabricación de cuerpos o piezas de retención de los accesorios

- Todos los accesorios deben tener una presión de trabajo mínima de 1,7 Mpa (250 psig)

- Las empaquetaduras utilizadas para evitar la fuga, deben ser para uso específico con GLP y resistentes a su acción. Deben ser elaboradas de metal o de otro material apropiado que tenga un punto de fusión superior a 816°C (1500°F), o estar protegidos contra la acción del fuego. Cada vez que se remueva un accesorio se debe reemplazar la empaquetadura por una nueva.

## 6.3.2.3. Compresores: En caso de instalar compresores para realizar las operaciones de trasvase entre el camión cisterna y los tanques de almacenamiento, estos deben protegerse contra posibles impactos del camión cisterna con un muro de hormigón de al menos 15 cm de espesor, de forma y dimensiones tales que los compresores queden ocultos de cualquier punto del camión cisterna colocado en su lugar de estacionamiento. El motor del compresor debe ser a prueba de explosión y estar construido con las protecciones eléctricas necesarias de acuerdo a la clasificación de la zona donde se encuentre. La distancia mínima desde el compresor a los tanques de almacenamiento debe estar en concordancia con lo indicado en el numeral 6.2.3. de este reglamento.

## 6.3.2.4. Bombas: Las bombas para realizar el trasvase desde el camión cisterna a los tanques de almacenamiento deben ser de las mismas características que las indicadas para las EDSA. El envío de GLP a los surtidores se realizará mediante una bomba individual para cada aparato suministrador que solo puede transvasar de un depósito, por lo que sí están conectadas a dos o más se debe disponer de un enclavamiento en la válvula de succión que impida hacerlo de más de uno a la vez. Estas bombas pueden ser de superficie o sumergidas. Para su instalación se debe tener en cuenta lo indicado en el numeral 3.2. de la NTC 3769-1995.

6.3.2.5. Válvula de alivio de presión: Cada tanque de almacenamiento de GLP en EDSA, debe contar con al menos una válvula de alivio de presión,  instaladas de tal manera que siempre tengan contacto directo con la zona de gas, minimizando el arrastre de líquido durante la descarga de los gases, especialmente cuando se encuentra a su máxima capacidad.

Las válvulas deben ser de tipo operada por resorte y además cumplir los siguientes parámetros:

- Rotulado: se debe indicar en cada una de las válvulas instaladas la presión de iniciación de apertura, la capacidad de descarga y su fecha de reemplazo o mantenimiento.

- Mecanismo de ajuste: para válvulas con mecanismo de ajuste externo, este debe ser bloqueado y se debe eliminar cualquier posibilidad de manipulación por parte de personal no autorizado.

- Venteos: para tanques superficiales con capacidad mayor de 7,6m3 (2000 galones), cada válvula de alivio de presión debe ser venteada hacia la parte alta a un mínimo de 2,15 m (7 pies) por encima del punto más alto del tanque, de tal manera que evite la acumulación de gases explosivos que puedan generar algún tipo de peligro. Cada venteo debe ser de tubería metálica, asegurada con los elementos adaptadores que para este propósito tenga la válvula de alivio de presión y debe ser adecuadamente dimensionada, para no restringir el flujo de descarga. Así mismo, el extremo de descarga debe ser equipado con los accesorios necesarios para prevenir el ingreso de cuerpos extraños o aguas lluvias.

- Venteos para tanques verticales: No se requiere la instalación de sistemas de venteo, en caso de tener tanques verticales cuya altura supere los 4,60 m (15 pies).

## 6.3.2.6. Válvulas de llenado: Cada tanque de almacenamiento de GLP en estaciones de servicio debe contar con una válvula de llenado de doble cheque, instalada de tal manera que solo sea posible llenar un tanque a la vez.  Dicha válvula debe ser instalada de tal manera que su hermeticidad sea fácilmente verificable al momento de realizar el reabastecimiento.

## 6.3.2.7. Válvula de servicio de descarga: Cada tanque debe estar equipado con una válvula de corte asociada a una válvula de exceso de flujo, de tal modo que cuando se alcance el flujo contemplado en el diseño del sistema se produzca su cierre automático o una válvula interna que realice las mismas funciones.

6.3.2.8. Válvula de evacuación de líquidos: Cada tanque que tenga una capacidad igual o superior a 0,5 m3 (125 galones), debe estar provisto de una boquilla de evacuación de líquido, diferente de una salida con tapón, no menor a 19 mm (3/4 pulgada NPT). Esta válvula debe ser bloqueada para evitar su operación por personal no autorizado.

6.3.2.9. Indicador de nivel de líquido: Todos los tanques de almacenamiento de GLP llenados por volumen, deben estar equipados con un dispositivo de medición de nivel de líquido, bien sea de tipo de tubo fijo o de tubo rotatorio.

El indicador de nivel de líquido debe instalarse de manera que sea posible su observación durante el proceso de reabastecimiento del tanque.

## 6.3.2.10. Indicador de presión: Todos los tanques para almacenamiento de GLP en estaciones de servicio, deben estar provistos de una boquilla para instalar un indicador de presión; además, se debe instalar un sistema de alarma que se active al 90% de la presión de disparo de las válvulas de seguridad activando simultáneamente el sistema de refrigeración del tanque.

## 6.3.3. Condiciones de seguridad en la zona de almacenamiento

6.3.3.1. Toda estación de servicio para el suministro de GLP debe demarcar claramente una zona de seguridad alrededor del tanque de almacenamiento, que estará delimitada por una línea amarilla de 10 cm de espesor, trazada sobre el piso, a una distancia de 3 m desde la proyección del contorno del tanque.

6.3.3.2. Los postes, muros de contención en concreto o barreras metálicas instalados alrededor del tanque, deben ir pintados con franjas alternadas negras y amarillas de mínimo 10 cm de espesor e inclinadas 45°.

6.3.3.3. De manera visible al público, se deben instalar letreros de información y prevención, elaborados de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 4739, que expresen las siguientes ideas:

- Prohibido el acceso a personal no autorizado

- Precaución, no fumar ni encender fuego

- Precaucion, almacenamiento de gases combustibles

- No parquear en la zona de seguridad

- Prohibido el uso de Celulares y dispositivos electrónicos

## 6.3.4. Zona de Suministro

## En la zona de suministro o zona de surtidores se ubican los componentes propios para el aprovisionamiento del GLP a los vehículos

6.3.4.1. Distancias de Seguridad: La zona de suministro debe ubicarse a distancias mínimas de seguridad, medidas en proyección vertical, desde el aparato suministrador a los siguientes elementos, considerando las indicadas en el numeral 5. De la norma UNE60630-2011 que se consignan a continuación:

| Distancia de la zona de suministro a: |  | Distancia (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | EDSA Publica | EDSA Privada |
| 1 | Edificaciones de la propia estación de servicio | 5 | 3 |
| 2 | Carreteras de cualquier orden o vías transitables | 5 | 3 |
| 3 | Líneas ferroviarias | 9 | 9 |
| 4 | Límite de propiedad | 7 | 5 |
| 5 | Tragaluces, respiradores de sótanos, pozos, sumideros, alcantarillas, etc. | 5 | 5 |
| 6 | Proyección de líneas de alta tensión | 9 | 9 |
| 7 | Aparatos suministradores de otros tipos de carburantes | 6 | 6 |
| 8 | Instalaciones con peligro de incendio o explosión | 9 | 9 |
| 9 | Almacenamientos de depósitos móviles de GLP (hasta 500 kg de GLP almacenados) | 3 | 3 |
| 10 | Almacenamientos de depósitos móviles de GLP (más 500 kg de GLP almacenados) | 7 | 7 |
| 11 | Locales de acceso público ajenos a la estación | 20 | 20 |

6.3.4.2. Reducción de distancias: Se pueden reducir todas las distancias indicadas en el cuadro anterior hasta un 40 % utilizando un muro o pantalla de 2 metros de altura, construido con material incombustible e impermeable al paso del gas de manera que el recorrido horizontal de una fuga de gas sea más largo que la distancia indicada en el cuadro de distancias. El muro-pantalla no puede situarse a menos de 3 metros del aparato suministrador.

6.3.4.3. La distribución de las Islas de Surtidores deberá permitir un rápido ingreso y salida de vehículos. Cuando éstos se encuentren estacionados en posición de carga, no deben obstaculizar la entrada o salida, ni la libertad de maniobra de otros vehículos.

6.3.4.4. Los accesos a la EDSA deben estar libres de cerramiento y se deben prever de tal forma que permitan la entrada, posicionamiento y salida de vehículos sin maniobra alguna, y sin necesidad de atravesar la estación de almacenamiento GLP.

6.3.4.5. Área de llenado: En la zona de suministro se debe marcar en el suelo de forma indeleble el área de llenado donde obligatoriamente se situará el vehículo para el servicio de aprovisionamiento de GLP. Esta área es un rectángulo de 6m por 3m y estará dispuesto de forma paralela frente a la isla de surtidores.

6.3.4.6.   Aparatos suministradores o surtidores: Los requisitos para los aparatos suministradores corresponden con lo establecido en la norma UNE 60630 – 2011; estos se deben instalar al aire libre, cubiertos por un voladizo construido con materiales no inflamables, pueden ser de tipo suspendido o apoyado, en cuyo caso deben estar situados sobre un islote, de al menos 10 cm de altura, y provistos de postes protectores ante impactos de vehículos. La distancia de un aparato suministrador a las áreas de llenado a las que preste el servicio no debe ser superior a 1,50 m.

Los surtidores también deben estar provistos de dispositivos que eviten escapes de GLP en caso de que un vehículo impacte contra un surtidor como se indica a continuación de acuerdo con la norma UNE 60630 de 2011:

  - La línea de fase liquida debe poseer, en la parte inferior del aparato suministrador, una válvula de exceso de flujo, Break-away o similar.

  - La línea de fase de gas debe poseer, en la parte inferior del aparato suministrador, una válvula de retención, Break-away o similar.

  - El diseño de los aparatos suministradores, debe ser tal que el sistema de ruptura de los circuitos de impulsión y retorno, estén ubicados inmediatamente encima de la válvula de retención.

  - En las tuberías de alimentación y de retorno del GLP al aparato suministrador, debe existir válvulas de paso, maniobrables desde el exterior del aparato suministrador. Sin embargo, no es necesaria su instalación en longitudes de tuberías inferiores a 15 m, siempre y cuando existan dichas válvulas en el depósito de GLP del cual se abastecen.

  - Todos los surtidores instalados en estaciones de servicio para suministro de GLP vehicular, deben tener como mínimo las siguientes características:

- Válvula de acceso al surtidor de accionamiento manual

- Válvula solenoide para controlar automáticamente el paso de GLP, gobernada por el procesador que no permite el flujo cuando el surtidor no entrega combustible, cuando no llega combustible al surtidor o cuando existe daño en el sistema de control.

- Filtro de GLP con elemento filtrante removible o intercambiable

- Válvula diferencial de doble función que permita mantener una presión en el medidor, superior a la presión de gas del fluido para impedir la formación de burbujas de gas y detener el flujo de GLP cuando este es superior a un límite predeterminado como los ocasionados por ruptura en la manguera o daño en la pistola de suministro. Esta válvula debe estar colocada entre la salida del medidor y la entrada de la manguera de suministro.

- Medidor volumétrico para GLP con capacidad máxima de 7,6 x 10-2m3/minuto (20 galones por minuto) y equipado con un compensador por temperatura.

- Sistema de eliminación de GLP en estado gaseoso

- Manguera flexible para realizar el llenado de los vehículos, conectada permanentemente al surtidor, con una longitud no menor de 3m (10 pies) ni mayor de 7m (23 pies).

- Pistola de suministro del GLP a los vehículos con sistema de seguridad que impida la entrega de GLP cuando no esté conectada adecuadamente.

- Estar dotado internamente con una válvula hidrostática de seguridad con el fin de proteger la tubería interna del surtidor contra sobrepresiones.

- Un sistema de registro que indique como mínimo: precio por unidad de volumen, volumen suministrado y precio total.

6.3.4.7. Especificaciones técnicas de las unidades surtidoras. Los componentes de la unidad surtidora de GLP deben cumplir con los siguientes requisitos, conforme con la NTC 3769:

  - Deben estar aprobados para trabajar a una presión mínima de 2,4 MPa (350 psig). En caso de que se requiera el empleo de presiones mayores a la establecida, el equipo sometido a esta presión de descarga debe estar capacitado para soportarla.

  - Deben estar fabricados en materiales que resistan la acción del GLP, aún bajo condiciones extremas de operación.

  - Las pistolas de llenado, instaladas en el extremo de la manguera de   suministro, deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser material completamente metálico

- Estar provista de una válvula de operación manual, que permita el flujo de GLP únicamente cuando se mantiene abierta por medio de la fuerza aplicada por el operador, cerrándose cuando se deje de ejercer determinada presión.

- Estar provista en el extremo para la manguera de una rosca interna de 20 mm (3/4 de pulgada NPT). En la boquilla de suministro deben llevar un acople interno de 45 mm x 2,4 hilos por centímetro (1 ¾ de pulgada x 6 TPI ACME) y con un dispositivo automático que impida el flujo de GLP cuando la boquilla no esté debidamente acoplada al orificio del tanque del vehículo

- Debe poseer un mecanismo que impida su desconexión mientras este entregando GLP a un vehículo.

- En caso de que la pistola de llenado no lleve incorporado el mecanismo de despresurización, debe llevar una válvula de purga accionada manualmente que permita comprobar, antes de realizar la desconexión, que tanto la válvula de retención como la válvula de la pistola de llenado se hallan cerradas y permiten eliminar de modo controlado el GLP aprisionado en este espacio.

6.3.4.8. Calibración y verificación de surtidores. Los requisitos metrológicos que deben cumplir los dispensadores de combustible y la forma como se realicen las verificaciones serán las que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio

6.3.4.9. Condiciones de seguridad en la zona de suministro.

- Demarcación de las áreas de llenado: En concordancia con lo establecido en la norma NTC 3769, las áreas de llenado frente a los surtidores, para los vehículos que se van a reabastecer deben demarcarse con un rectángulo de 6m por 3m, en líneas amarillas de 10 cm de espesor. Para definir la zona de seguridad alrededor de las áreas de llenado, se debe trazar, sobre el piso, una línea amarilla ubicada a 3m hacia la parte exterior de la zona de parqueo, determinada frente al surtidor.

La base de las islas de surtidores, así como los postes en concreto o barreras metálicas instalados como protección, deben ser pintados con líneas alternadas de amarillo y negro de espesor mínimo 10 cm e inclinadas a 45°.

- Letreros de seguridad: En cada isla de reabastecimiento deben existir letreros para el cumplimiento obligatorio, informativos y de prevención, expresando las siguientes ideas:

- Precaución, no fumar ni encender fuego.

- Precaución, GLP inflamable.

- Prohibido realizar reparaciones en esta zona.

- Antes de arrancar su vehículo, verifique que esta desconectado el surtidor.

- Prohibido tener las luces encendidas de su vehículo

- Prohibido encender o mantener en uso cualquier dispositivo electrónico.

Estos letreros deben cumplir con lo establecido en la norma ICONTEC NTC 4739

- Extintores: En cada una de las zonas se deben ubicar extintores contra incendios completamente accesibles y enmarcados en un rectángulo de color rojo fluorescente. Los extintores deben ubicarse a una altura de 1,3 m y 1,5 m en su parte más alta y de manera que sea completamente visible el rotulo que indica el tipo de extintor, así como los datos sobre la fecha de próxima recarga y de la prueba hidrostática.

6.3.4.10. Bombas, válvulas y accesorios

- Estas deben cumplir con lo establecido en la NTC 3769 y  estar diseñadas para el uso y manejo de GLP. Los criterios de diseño y los materiales empleados en la construcción de estas deben ser tales que garanticen la capacidad de soportar en forma segura la presión máxima que pueda ser desarrollada por el producto manejado, el equipo de transferencia o ambos. Se debe tener en cuenta que la máxima presión de descarga de una bomba de líquido que maneje GLP es de 2,4 MPa (350 psig).

- Los motores de las bombas deben ser a prueba de explosión, y cumplir con lo establecido en la NTC 2050 para seguridad de elementos eléctricos de uso en componentes o sistemas de líquidos inflamables.

- Bombas de desplazamiento positivo: En caso de que se instalen bombas de desplazamiento positivo y a menos de que se hayan implementado otros elementos para la protección del equipo, las bombas deben tener un mecanismo de alivio de presión del lado de la descarga. Dicho mecanismo puede ser de un sistema de recirculación que limite la presión desarrollada por la bomba a la presión de trabajo de la instalación. Este sistema de recirculación debe retornar el exceso del producto al tanque de suministro.

- Bombas centrifugas. En caso de que se instalen bombas centrifugas deben llevar instalado en el lado de la descarga una válvula de cheque que impida el retroceso de GLP líquido.

- Válvula de retorno de GLP en estado gaseoso: Válvula tipo cheque ubicada en la línea de retorno que se instala desde el cabezal de descarga del medidor hacia el tanque de almacenamiento de GLP en la estación de servicio, para recircular los gases formados.

- Válvula de retorno de GLP en estado líquido: Válvula diferencial de desvío, la cual consta de una válvula tipo cheque con presión de apertura regulable mediante el ajuste de un resorte, para retornar al tanque el exceso de líquido proveniente del mayor volumen desplazado por la bomba.

- Tuberías: Para realizar la conexión entre puntos de la estación como tanques, bomba y surtidores es necesario emplear tuberías rígidas de acero ASTM A53 o A106, de bronce ASTM B43 y/o de cobre ASTM B42. Las tuberías de succión y descarga de las bombas deben ser capaces de soportar presión de diseño de al menos 2.4 Mpa (350 Psig)

- Mangueras; Estas deben ser para uso específico con GLP, tanto en fase liquida como gaseosa y no deben permitir escapes. Deben estar diseñadas para una presión de rotura de mínimo 12 MPa (1.750 psig) y presiones de trabajo de 2,4 MPa (350 psig). Deben tener una marca impresa e indeleble en la que se indique claramente que son para uso específico con GLP, el diámetro, la presión máxima de operación, presión de ruptura y marca del fabricante.

- Trazado de tuberías para interconexión de equipos: Las tuberías para interconexión de equipos de GLP deberán ser instaladas por personal calificado y previo concepto favorable del organismo certificador. En lo posible no deberán instalarse tuberías enterradas, donde sea necesario hacerlo se debe hacer la instalación en cárcamo, adecuadamente diseñado para este fin. Toda tubería enterrada deberá instalarse con el mínimo de uniones. En caso de ser necesario realizar uniones, estas deberán ser soldadas y la soldadura inspeccionada con radiografía al 100%.

6.3.5. Instalaciones Eléctricas y de Control

6.3.5.1. Las zonas de almacenamiento y suministro deberán clasificarse conforme a lo establecido en el RETIE, en especial a las obligaciones previstas en el Anexo General de la Resolución 9 0708 de 2013.

6.3.5.2.  Las instalaciones, componentes y equipos eléctricos y/o electrónicos ubicados en la EDSA deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el RETIE, en especial a las obligaciones previstas en el Anexo General de la Resolución 9 0708 de 2013.

6.3.5.3. La extensión del Área Clasificada deberá ser para cada Zona o Área de la EDSA así: Zona de Almacenamiento, 3m; zona de suministro, 2m.; las distancias serán medidas en todas las direcciones

6.3.5.4. No se permitirán fuentes de ignición no eléctricas o fuegos abiertos dentro de la extensión del Área Clasificada.

6.3.5.5. Los requisitos generales de puesta a tierra y de conexiones equipotenciales en las instalaciones eléctricas de la EDSA deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el RETIE, en especial a las obligaciones previstas en el Anexo General de la Resolución 9 0708 de 2013.

6.3.5.6. Para garantizar el nivel de protección y seguridad de las instalaciones eléctricas localizadas en Áreas Clasificadas de la EDSA se debe realizar una inspección cada seis (6) meses como mínimo.

6.3.5.7. El Panel de Control debe activar todas las válvulas de corte de flujo automático cuando se active una parada de emergencia, un detector de mezclas explosivas, o alarmas generadas por sensores de presión o temperatura.

6.3.5.8. El restablecimiento de la operación de la EDSA, después de activada la parada de emergencia debe ser realizado por Personal Calificado y cumpliendo con la NTC 2050 para seguridad de elementos eléctricos de uso en componentes o sistemas de líquidos inflamables.

6.3.5.9. Todos los equipos de la EDSA deberán contar con descarga a tierra y sistemas de protección contra descargas atmosféricas.

6.3.6. Equipos de Detección de Gas y Protección Contra incendios

6.3.6.1. Toda EDSA debe cumplir con las especificaciones técnicas sobre sistemas automáticos para detección de GLP y fuego, e instalación de gabinetes y extintores, establecidas en la NTC 3769 en concordancia con el Código NFPA 58.

6.3.6.2. Se debe contar con un detector de mezclas explosivas sensible a la presencia de gas en una concentración de 1/5 de LEL, que active alarmas sonoras y luminosas cuando detecte dicha concentración de gas.

6.3.7. Sistemas de Corte del Servicio en Caso de Emergencia

6.3.7.1. La EDSA debe disponer de un sistema de pulsadores de emergencia claramente identificados que permitan interrumpir de un modo automático, el flujo de GLP en la zona de almacenamiento y aparatos de suministro, mediante válvulas de corte y anti-retorno o similar.

6.3.7.2. Los aparatos suministradores deben disponer de un pulsador que permita el paso de GLP al vehículo solo cuando se mantenga pulsado.

6.4. Operación y Mantenimiento

Durante la fase de operación y mantenimiento de una EDSA, se debe cumplir con los siguientes requisitos.

6.4.1. Pruebas de las EDSA

Para iniciar la operación de la EDSA, es necesario contar con certificados que acrediten la realización de las siguientes pruebas:

6.4.1.1. Los tanques de almacenamiento de las EDSA deben contar con la certificación de pruebas realizadas por el fabricante, de acuerdo con lo establecido en el código ASME sección VIII. Las pruebas hidrostática y de medición de espesores deberán ser realizadas con la periodicidad establecida en dicho código, en cualquier caso no superior a cinco años.

6.4.1.2. Cada seis (6) meses se debe verificar la ausencia de fugas de las tuberías, mangueras y componentes de todas las EDSA, realizando una prueba neumática a la presión de servicio.

6.4.1.3. Cada seis (6) meses se deben probar las Válvulas de Seguridad para Alivio de Presión, Válvulas de Exceso de Flujo y demás dispositivos de seguridad, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6.4.1.4. Las pruebas del sistema de detección de gas y de protección contra incendios, deben realizarse en los tiempos indicados por el fabricante, siguiendo el procedimiento establecido por éste.

6.4.1.5. Pruebas de arranque del Sistema: Antes de iniciar la puesta en servicio de la EDSA se deben realizar las pruebas de hermeticidad, soldaduras y válvulas descritas en el numeral 4.3. de la NTC 3769.

6.4.2. Requisitos para el suministro de Gas Licuado del Petróleo, GLP

6.4.2.1. Para suministrar GLP a las EDSA se debe acreditar que cuente con el Certificado de Conformidad de que trata el artículo 9° del presente reglamento técnico.

6.4.2.2. Se deberá suspender el suministro o venta de GLP a las EDSA, cuando así lo determine la Superintendencia de Industria y Comercio por cualquier incumplimiento con el presente reglamento técnico.

6.4.2.3. A partir de la fecha en que lo disponga el Ministerio de Transporte, las EDSA deben cumplir con las disposiciones del Sistema Único de Información Conjunta – SUIC y   estar conectadas al módulo del centro de información, de manera que las lecturas de los dispositivos electrónicos sean enviadas constantemente a dicho módulo.

## 6.4.2.3. En las EDSA está totalmente prohibido llenar o proveer GLP a carrotanques, tanques estacionarios, cilindros o cualquier otro equipo o artefacto utilizado para el servicio público domiciliario de GLP.

6.4.3. Operaciones de carga de los tanques de almacenamiento:

6.4.3.1. La EDSA deberá contar con un procedimiento debidamente documentado para la operación de carga de los tanques de almacenamiento por parte de los camiones cisterna o carrotanques que suministran GLP a la EDSA. Este procedimiento deberá indicar en forma detallada las operaciones previas y posteriores al trasvase, con estrictas medidas de seguridad y deberá contener por lo menos las medidas previstas en la NTC 3769.

6.4.4 Operación de suministro de GLP a los vehículos.

Toda EDSA debe contar con un procedimiento debidamente documentado para esta operación, que contenga al menos las instrucciones contenidas en los numerales siguientes:

6.4.4.1. Durante la operación de trasvase y/o suministro de GLP, dentro de las áreas clasificadas delimitadas, todo el personal debe respetar las siguientes prohibiciones:

- Prohibido fumar

- Prohibido encender fuegos

- Prohibido mantener el motor en marcha o con las luces encendidas

- Prohibido realizar reparaciones de vehículos o de los elementos de la propia EDS

- Prohibido el uso de equipos celulares

Sobre las prohibiciones anteriores, se deben instalar letreros de información y prevención, elaborados de acuerdo con la norma ICONTEC NTC 4739

6.4.4.2. La zona de seguridad de la estación de servicio debe mantenerse limpia de grasas, derrames de líquidos inflamables, papeles, maderas, vegetales secos, ni ningún elemento carburante.

6.4.4.3. El personal de operación debe tener siempre a su alcance, en perfectas condiciones y listo para su empleo un extintor de acuerdo a las características  especificadas en el numeral 6.3.4.9 de este reglamento.

6.4.4.4. Durante la operación de suministro de GLP a los vehículos se debe comprobar que:

  - Los motores de los vehículos a abastecer están apagados, los vehículos inmovilizados y las luces apagadas.

  - Los vehículos están autorizados para la carga de GLP para automoción.

  - El depósito y la boca de carga no presentan ningún daño visible, correspondiendo a lo autorizado.

6.4.4.5. El personal de operación debe estar en todo momento enterado de las normas y protocolos de actuación, indicadas en la presente resolución, correctamente entrenado y capacitado para la prevención y reducción de accidentes, así como para la operación de manipulación de los medios contra incendios de la EDSA.

6.4.4.6. En caso de evidenciar alguna fuga de gas, el personal de operación debe inmediatamente, utilizando todos los medios idóneos a su alcance, evitar que otros vehículos entren a la zona de suministro y que los que ya se encuentren arranquen el motor.

6.4.4.7. En cada aparato suministrador debe colocarse un cartel visible, donde se indiquen las instrucciones de funcionamiento, medidas de seguridad e indicaciones en caso de emergencia.

6.4.4.8. Debe mostrarse en lugar visible el esquema de la estación con sus rutas de evacuación, ubicación de extintores, y demás elementos de seguridad.

6.4.4.9. Plan de Mantenimiento: Las EDSA deberán contar con un plan de mantenimiento elaborado con base en lo establecido por los fabricantes de los equipos, válvulas y accesorios, y teniendo en cuenta las disposiciones del presente reglamento técnico. Este plan deberá contener en forma detallada el conjunto de acciones, tareas, técnicas y procedimientos que deberán seguirse con la periodicidad establecida en el mismo, para asegurar el correcto funcionamiento de la EDSA y contar con los formatos necesarios para el registro y seguimiento de las acciones realizadas.

Artículo 7°.  Estaciones de servicio fluvial para Nautigas

7.1. Requisitos particulares

7.1.1. Toda EDSA fluvial deberá cumplir las disposiciones técnicas generales establecidas en los numerales del artículo 6º de la presente resolución.

7.1.2. Toda EDSA fluvial deberá contar con equipos adecuados para el control de contaminación de cuerpos de agua con hidrocarburos, así como con equipos de comunicación, de acuerdo con los requisitos del Ministerio del Medio Ambiente.

7.1.3. Cumplir con las exigencias en materia ambiental establecidas por la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental competente, en todo lo relacionado con el Plan de Manejo Ambiental de las Operaciones Portuarias.

7.1.4. La EDSA fluvial está obligada a colocar los avisos con medidas preventivas y prohibiciones indicados en el artículo sexto de este reglamento.

7.1.5. Todo el personal que labora en la EDSA fluvial debe estar entrenado en el uso de extintores y en prácticas contra incendio y derrames de hidrocarburos, y acreditar los certificados respectivos.

7.1.6. Para la protección del equipo de llenado se instalará al menos un elemento capaz de resistir impactos, que sea de material antichispa y visible.

7.1.7. Las zonas y áreas de operaciones terrestres de recibo de carrotanques relacionadas con la operación de la EDSA Fluvial debe cumplir con todas las normas de seguridad, ambiental, eléctrica, operacional y demás que apliquen.

7.1.8. En las EDSA Fluviales se podrán instalar tanques de almacenamiento sobre la superficie de la barcaza flotante siempre que cumplan con lo dispuesto en el artículo 6º de este reglamento para las EDSA terrestres.

7.1.9. Las EDSA fluviales podrán contener una Estación Portátil o tipo paquete, conteniendo sobre una sola estructura las zonas de almacenamiento y suministro, siempre que se mantengan las distancias mínimas de seguridad hacia construcciones o elementos externos a la EDSA, indicadas en el capítulo sexto de este reglamento.

7.1.10. Los tanques, estructuras, tuberías y demás elementos metálicos instalados en superficie sobre la barcaza, deberán estar protegidos externamente con pinturas anticorrosivas y con protección catódica.

7.1.11.   Todos los tanques, bombas, surtidores, tuberías y demás componentes de una EDSA Fluvial, deberán ser resistentes a los daños ocasionados por el impacto de una embarcación y deberán estar protegidos mediante barreras antichoque apropiadas.

7.2. Certificaciones:   La EDSA fluvial deberá contar con los siguientes certificados vigentes, o los que los sustituyan, expedidos por la autoridad que ejerce el control en las áreas en donde opera la EDSA, que puede ser: i) la Superintendencia de Puertos y Transporte o la institución designada por el Ministerio de Transporte, o ii) Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General Marítima.

  - Certificado de navegabilidad y de operaciones para combustibles.

  - Certificado de arqueo.

  - Certificado de inspección naval.

  - Certificado de inspección de casco.

  - Certificado de inspección del equipo contra incendio.

  - Certificado de inspección anual.

  - Certificado de matrícula para el artefacto naval.

7.3. Las EDSA fluviales deberán estar ancladas en un lugar específico cercano al punto de abastecimiento y no podrán desplazarse o navegar a lo largo de los cauces.

Artículo 8. Estaciones de Servicio Marítimas para Nautigas

8.1. Requisitos particulares:

8.1.1. Las EDSA Marítimas podrán ser instaladas en tierra o sobre un artefacto naval.

8.1.2. Las EDSA Marítimas instaladas en tierra, deberán cumplir en su totalidad los requisitos establecidos en el artículo 6º de este reglamento para las EDSA terrestres.

8.1.3. Las EDSA Marítimas instaladas sobre un artefacto naval, como una barcaza, se asimilan a EDSA Fluviales y en correspondencia deberán cumplir con lo establecido en el artículo 7o. de este reglamento.

8.1.4. En cualquier caso, las EDSA Marítimas deberán contar con todos los permisos y certificaciones establecidos por la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, La Superintendencia de Puertos y Transporte y la Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente.

CAPITULO III

Artículo 9. Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. El Organismo de evaluación de la conformidad (OEC) al momento de evaluar la conformidad de las instalaciones de la EDSA las revisará conforme a lo señalado en la siguiente tabla de evaluación de la conformidad, la cual se encuentra basada en lo establecido en el presente reglamento técnico.

| 6.1. Requisitos técnicos de aplicación general |  |
| --- | --- |
| REQUISITOS | VERIFICACIÓN |
| Conformidad con el numeral 6.1.2. | Verificación directa y revisión de los Certificados de competencia laboral expedidos por una entidad acreditada para tal fin. En el evento de que no existan entidades acreditadas se debe presentar la calificación de competencia laboral de acuerdo con el procedimiento interno |
| Conformidad con el numeral 6.1.3. | Inspección visual por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC |
| Conformidad con el numeral 6.1.4. | Verificación directa y revisión de las pólizas vigentes de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento de obligaciones laborales por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.1.5. | Verificación directa y revisión del Plan de Contingencias por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.1.6. | Revisión del plan de mantenimiento vigente de la EDSA por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.1.7/8/9/10 y 11 | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.1.12 | Revisión de los planos urbanísticos aprobados por la entidad respectiva, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.1.13 | Verificación directa y revisión del certificado de calidad del GLP expedido por el productor o importador. |
| 6.2. Diseño |  |
| Conformidad con los numeral 6.2.1 | Verificación directa y revisión del certificado de utilización del suelo, por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC |
| Conformidad con los numeral 6.2.2 | Verificación directa y revisión de la licencia de construcción, por parte del Organismo de Evaluación de la Conformidad OEC |
| Conformidad con el numeral 6.2.3 | Verificación directa y revisión del certificado de concepto favorable emitido por ministerio de transporte, por parte OEC |
| Conformidad con el numeral 6.2.4 | Verificación directa y revisión del permiso emitido por la entidad competente, por parte OEC |
| Conformidad con el numeral 6.2.5 | Revisión de los planos aprobados u aerofotografía, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.2.6 | Verificación y revisión de la documentación exigida para la memoria técnica por parte de la OEC |
| Conformidad con el numeral 6.2.7 | Fotocopia del título y matricula profesional del ingeniero con especialidad en el área |
| Conformidad con el numeral 6.2.8 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i. | Verificación y revisión de los planos exigidos para la memoria técnica por parte de la OEC |
| 6.3. Construcción y Montaje |  |
| 6.3.1. Zona de Almacenamiento: |  |
| Conformidad con el literal 6.3.1.2. literales a, b, c y d | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.1.3 literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k. | Inspección visual y revisión por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.2.1 literal a. | Inspección visual del tanque y revisión de los certificados expedidos por el fabricante, por parte del OEC. |
| Conformidad con el numeral 6.3.2.1. literales b y c. | Inspección visual del tanque y revisión de los certificados de pruebas expedidos por un organismo acreditado, por parte del OEC. |
| Conformidad con el numeral 6.3.2.1. literales d, e, f, g y h. | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.2.2, literal a) ordinales i) hasta xii). | Inspección visual y revisión por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.3.2. literal b) ordinales i) hasta vi) | Inspección visual y revisión por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.3.2.3 y 6.3.2.4. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.2.5. literales a, b, c y d. | Inspección visual y revisión por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.3.2.6./7./8./9.y 10. | Inspección visual por parte del OEC |
| 6.3.3. Condiciones de seguridad en la zona de almacenamiento |  |
| Conformidad con los numerales 6.3.3.1 y 6.3.3.2. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.3.3. literales a, b, c y d. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| 6.3.4. Zona de Suministro |  |
| Conformidad con los numerales 6.3.4.1. y 6.3.4.2. | Verificación directa y medición por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.3.4.3, 6.3.4.4. y 6.3.4.5. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.6. literales a, b, c y d. | Verificación directa y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.6. literal e) ordinales i) hasta x) | Verificación directa y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.7. literales a, b y c, ordinales i) hasta v) | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.8. | Verificación directa y revisión de los certificados de calibración expedidos por un organismo acreditado de conformidad con la SIC., por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.9. literales a, b y c. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.10., literales a, b, c, d, e, f, g, h, i. | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.4.11. | Verificación directa por parte del OEC |
| 6.3.5. Instalaciones eléctricas y de control. |  |
| Conformidad con los numerales 6.3.5.1 y 6.3.5.2. | Verificación directa y revisión de aplicación del código RETIE por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.3.5.3 y 6.3.5.4. | Inspección visual y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.5.5. | Verificación directa y revisión de aplicación del código RETIE por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.5.6. | Verificación directa y revisión del certificado de inspección por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.5.7 | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.5.8 | Verificación directa y revisión del certificado de competencias laborales, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.5.9 | Verificación directa por parte del OEC |
| 6.3.6. Equipos de detección de gas y protección contraincendios |  |
| Conformidad con el numeral 6.3.6.1 | Verificación directa y revisión de las especificaciones de acuerdo con la NTC3769, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.6.2 | Verificación directa por parte del OEC |
| 6.3.7. Sistema de Corte del servicio en caso de emergencia |  |
| Conformidad con el numeral 6.3.7.1. | Verificación directa y revisión por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.3.7.2. | Verificación directa y revisión por parte del OEC |
| 6.4. Operación y Mantenimiento |  |
| 6.4.1. Pruebas de la EDSA |  |
| Conformidad con el numeral 6.4.1.1. | Verificación directa y revisión de los certificados de pruebas de los tanques expedidos por un Organismo Acreditado, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.1.2 y 6.4.1.3. | Verificación directa y revisión del certificado de pruebas expedido por un Organismo Acreditado y del cumplimiento de las instrucciones del fabricante por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.1.4. | Verificación directa y revisión del certificado de pruebas expedido por un Organismo Acreditado y del cumplimiento de las instrucciones del fabricante por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.1.5 | Verificación directa y revisión del certificado de pruebas expedido por un Organismo por parte del OEC |
| 6.4.2. Requisitos para el suministro del GLP |  |
| Conformidad con el numeral 6.4.2.1. | Verificación directa o realización del procedimiento de expedición del certificado de Conformidad de acuerdo con el presente reglamento, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.2.2. | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.2.3. | Verificación directa y revisión del cumplimiento con los requisitos del SUIC, por parte del OEC |
| 6.4.3. Operaciones de carga de los tanques de almacenamiento |  |
| Conformidad con el numeral 6.4.3.1. | Verificación directa y revisión del procedimiento de carga por parte del OEC. |
| 6.4.4. Operación de Suministro de GLP a los vehículos. |  |
| Conformidad con el numeral 6.4.4.1. literales a, b, c, d y e | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.4.4. 2. Y 6.4.4.3. | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.4.4. | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 6.4.4.5. | Verificación directa y revisión del certificado de competencias laborales expedido por entidad competente, por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 6.4.4.6, 6.4.4.7. y 6.4.4.8 | Inspección visual y verificación directa por parte del OEC |
| 7. Estaciones de Servicio Fluviales para Nautigas |  |
| Conformidad con el numeral 7.1.1. | Verificación directa y revisión de la conformidad con los numerales 6.1 a 6.10. del presente reglamento por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.1.2. | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.1.3. | Verificación directa, revisión del plan de manejo ambiental y certificación de la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.1.4. | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.1.5. | Verificación directa y revisión del certificado de competencias laborales expedido por entidad competente, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.1.6. | Verificación directa por parte del OEC |
| Conformidad con los numerales 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.1.10. y 7.1.11. | Verificación directa y medición por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.2. literales a, b, c, d, e, y f. | Verificación directa y revisión de los certificados expedidos por autoridad competente, por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 7.3. | Verificación directa y revisión por parte del OEC |
| 8. Estaciones de Servicio Marítimas para Nautigas |  |
| Conformidad con el numeral 8.1.1. | Inspección visual por parte del OEC |
| Conformidad con el numeral 8.1.2. | Verificación directa y revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 6.1 a 6.8. del presente reglamento, para las EDSA marítimas en tierra |
| Conformidad con el numeral 8.1.3. | Verificación directa y revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 7º. del presente reglamento, para las EDSA marítimas sobre un artefacto naval |
| Conformidad con el numeral 8.1.4. | Verificación directa y revisión de los certificados de cumplimiento expedidos por las autoridades competentes por parte del OEC. |

Artículo 10. Demostración de la Conformidad.  Las Estaciones de Servicio que suministran GLP deben contar permanentemente con un certificado de conformidad vigente sobre el cumplimiento de los requisitos técnicos consagrados en el presente reglamento, expedido por un Organismo de Certificación de la Conformidad, OEC, acreditado en Colombia ante el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC. Para efectos de la obtención del certificado de Conformidad antes mencionado, que deberá actualizarse cada cinco años, las estaciones de Servicio deben cumplir con la siguiente documentación:

10.1. Actas firmadas por el propietario o arrendatario y el Organismo de Certificación Acreditado en Colombia, en las que conste que las pruebas exigidas en el presente reglamente técnico son satisfactorias y por lo tanto la EDS que suministra GLP puede iniciar o continuar la operación según sea el caso.

10.2.  Actas firmadas por el propietario o arrendatario y el Organismo de Certificación Acreditado en las que conste que todos los aspectos relacionados en el artículo 9° de este reglamento técnico fueron verificados directamente por el Organismo de Certificación Acreditado.

Artículo 11. Subpartidas arancelarias.  Los equipos y elementos objeto del presente Reglamento Técnico se clasifican según las siguientes subpartidas arancelarias establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

| PRODUCTO DESCRITO | CLASIFICACION | DESCRIPCION DEL ARANCEL |
| --- | --- | --- |
| Tanques para almacenamiento de gas licuado del petróleo | 7311.00.90.00 | Tanque de acero soldado, especial para gas licuado |
| Equipos de bombeo para Gas licuado del petróleo | 8413.11.00.00 | Bombas para líquidos incluso con dispositivo medidor incorporado |
| Surtidores o Equipos de llenado de gas licuado del petróleo para uso vehicular.. | 9028.90.90.00 | Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración. - Partes y accesorios |
| Estaciones de Servicio portátiles para gas licuado del petróleo | 8413.11.00.00 | Bombas para distribución de carburantes o lubricantes |

CAPITULO IV

Artículo 12°. Entidad de vigilancia y control: La Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las funciones establecidas en los Decretos 4886 de 2011 y 1595 de 2015, o en las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, realizará vigilancia y control en relación con las prescripciones contenidas en el presente Reglamento Técnico.

Artículo 13°. Régimen sancionatorio: De conformidad con lo establecido en el Decreto 1595 de 2015 o aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función sancionatoria en caso de incumplimiento a las prescripciones contenidas en el presente Reglamento Técnico.

Artículo 14°. Revisión y actualización: El presente reglamento Técnico será revisado con el fin de determinar su permanencia, modificatoria o derogatoria, por lo menos, una vez cada cinco (5) años, o antes si cambian las causas que le dieron origen, tal como lo consagra el artículo 2.2.1.7.6.7 del decreto 1595 de 2015

Artículo 15°.  Notificación: La presente resolución se deberá notificar a través del Punto de Contacto a los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y a los demás países con los que Colombia tenga suscritos tratados de libre comercio vigentes.

Artículo 16°.  Vigencia y derogatorias: La presente Resolución entrará en vigencia ___   (__) meses después de su publicación en el diario oficial, en concordancia con lo establecido en el numeral 2.12 del Acuerdo Sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio y el numeral 5° del artículo 9° de la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA

GERMÁN ARCE   ZAPATA

Elaboró:

Reviso:

Aprobó: Germán Arce Zapata